1. Расчеты режимов кольцевых линий

Дана схема кольцевой сети с 3-я Н (рис1). Головные участки сети вкл-ны на шины питательного пункта А, к-ым м. б. электростанция или п/ст системы. Если схему такой сети представить разрезанной по питательному пункту, то она будет иметь вид Л с 2-хсторонним питанием, у к-ой U  равно по величине и по фазе(рис2).

Расчетная схема данной сети будет иметь вид (рис3).

S1,S2,S3- расчетные Н подстанций. Расчетные Н п/ст  вкл-ют в себя часть зарядной мощности Л и потери трансф-ра. SI,SII,SIII,SIV- мощности, протекающие по участкам сети. ZI,ZII,ZIII,ZIV- сопр-ие.

Направление потоков мощности на отдельных уч-ках принято условно, действительное их направление опр-ся в рез-те расчета. Известными величинами при расчете явл-ся UA и мощности Н S1,S2,S3. В кач-ве 1го приближения расчета принимается равное номинальному U  вдоль Л, при этом протекающие по уч-кам токи опр-ся по  Iн=Sn3Uном (1),  Sn- сопряженная вел-на мощности.  Условия равенства напряжений по концам Л, означающие равенство 0 падения U в схеме, на основании II закона Кирхгофа опр-ся по условию: SI3UномZI+SII3UномZII+SIII3UномZIII−SIV3UномZIV=0 (2)

SIZI+SIIZII+SIIIZIII−SIVZIV=0 (3)

Преобразуем (2) в (3), заменив все вел-ны на сопряженные. Выразим, входящие в ур-ие (3) мощности 2, 3, 4 уч-ков ч/з мощности SII,SIII,SIV. Потери мощности не учитываем, поэтому: SI+SIV=S1+S2+S3 (4)  SIV=S1+S2+S3−SI (5)  По 1-му закону Кирхгофа: SII=SI−S1 (6)  SIII=SI−S1−S2 (7)   Подставим (5), (6) и (7) в (3):

SIZI+(SI−S1)ZII+(SI−S1−S2)ZIII−(S1+S2+S3−SI)ZIV=0

SI(ZI+ZII+Z+ZIV)−S1(ZII+ZIII+ZIV)−S2(ZIII+ZIV)−S3ZIV=0

С учетом того, что Z1=ZII+ZIII+ZIV;     Z'1=ZI;

Z2=ZIII+ZIV;            Z'2=ZI+ZII;

Z3=ZIV;                    Z3'=ZI+ZII+ZIII;

SA=SI=S1Z1+S2Z2+S3Z3ZAB;  SВ=SIV=S1Z'1+S2Z'2+S3Z'3ZAB.

При n нагрузках:  SA=m=1nSmZmBZAB;   SB=m=1nSmZmAZAB,  ZmA,ZmB- сопряженные сопр-ия Л от точки m, в к-ой подключена промежуточная Н до точек питания А и В. После определения мощности, протекающей по головным участкам сети м. найти мощности на остальных участках с помощью закона Кирхгофа.   SII=SI−S1;  SIII=SI−S1−S2.   Опр-ие потоков мощности в Л - это 1-ый этап расчета режима этой Л, на 2-ом этапе опр-ся потери мощности и U  в узловых точках.

Допустим в результате 1-ого этапа расчета найдено распределение мощности, показанное на рис 4, где в точке 2 мощность поступает с 2-х сторон. Точка 2 наз-ся точкой потокораздела.

Если схему разрезать по точке потокораздела, то м. получить 2 разомкнутых схемы (рис 5). Причем в т. 2 считается включенной Н с потребляемой мощностью SII, а в т. 2’- S'III. Дальнейший расчет осущ-ся как для разомкнутых сетей «по данным начала». При этом для районных сетей д. б. найдены уточненные значения мощности, учитывающие потери мощности, а затем вычисленные U в узловых точках. Может оказаться, что 1-ый этап расчета кольцевой сети выявит 2 точки потокораздела- одну для акт. и др. для реакт. (рис 6). В этом случае кольцевая сеть м. б. также разделена на 2 разомкнутые Л (рис 7).   Вычислим потери мощности на участке между точками потокораздела:  ΔPIII=PIII2+QIII2Uном2rIII;  ΔQIII=PIII2+QIII2Uном2xIII.

2. Расчеты режимов местных сетей

Местные сети хар-ся малыми отклонениями U от ном-ого знач-я, что обусловлено требованиями потребителей качеству электроснабжения, поэтому при расчетах потерь U для всех точек сети вдоль Л принимаются равными номин-му значению. Пусть имеется расчетная схема участка местной сети (рис 1).  Sn,Sn−1- мощности Н. Sn',Sn''- мощности начала и конца участка. Zn- сопр-ие участка.

Если по сопр-ию в схеме замещения данного уч-ка протекает ток In, то для начала уч-ка:Sn'=3Un−1In;  Sn''=3UnIn; Un=Un−1=Uном:

При равенстве напряжений в узлах n-1 и n номинальному значению Sn'=Sn''. Не учет изменений напряжений связан с не учетом потерь мощности в сети. Не учет потерь мощности в местных сетях позволяет получить общую потерю U в сети непосредственно по заданным мощностям Н (рис 2). p1+jq1,p2+jq2- мощности Н. P1+jQ1,P2+jQ2- линейные мощности. r1,r2,x1,x2- акт. и реакт. сопр-ия участков сети. R1=r1.X1=x1;  R2=r1+r,X2=x1+x2

Суммарная потеря напряжения в сети:

ΔU=3I1ar1+I1rx1+I2ar2+I2rx2=3I1ar1+I2ar2+I1rx1+I2rx2Или   ΔU=1UномP1r1+P2r2+Q1x1+Q2x2. При n нагрузках в сети:

ΔU=3i=1nIiari+i=1nIirxi=1Uномi=1nPiri+i=1nQixi

Для расчетной (данной) схемы при не учете потерь мощности:

S2=s2;      I2=i2;   S1=s1+s2;        I1=i1+i2

ΔU=3i1a+i2ar1+i2ar2+3i1r+i2rx1+i2rx2=3i1ar1+i2ar1+r2+3i1rx1+i2rx1+x2

или  ΔU=3i1aR1+i2aR2+i1rx1+i2rx2=3i1ar1+i2a(r1+r2)+3i1rx1+i2r(x1+x2)

R1,R2,X1,X2- суммарные акт. и реакт. сопр-ия от точки питания до соответ-ющей Н. Для местной сети с n нагрузками:ΔU=3i=1niiaRi+i=1niirXi=1Uномi=1npiRi+i=1nqiXi

3. Реакторы. Сдвоенные реакторы

Реакторы служат для ограничения токов КЗ в мощных эл. установках, а также позволяют поддерживать на шинах определенный уровень U при повреждениях за реакторами. Осн-ая область применения реакторов- это сети U 6-10 кВ. Иногда токоограничивающие реакторы исп-ся в установках 35 кВ и выше, а также в установках U до 1000 В. Реактор представляет собой индуктивную катушку, не имеющую сердечника из магнитного материала. Благодаря этому он обладает постоянным индуктивным сопр-ем, не зависящим от протекающего тока.

Сдвоенный реактор- подобный обычным, но от средней точки обмотки имеется доп-ый вывод. В случае применения сдвоенных реакторов ист-к м. б. присоединен к средней точке, а потребители к крайним (рис 1). Преимущества: в зав-ти от схемы вкл-я и направления токов в обмотках индукт сопр-ие м. повышаться или понижаться. Это св-во сдвоенного реактора обычно сводится для уменьшения падения U  в нормальном режиме и ограничения токов при КЗ. Ветви реактора вып-ют на одинаковый ном-ый ток, а средний вывод на удвоенный ном-ый ток (рис 2). За ном-ое сопр-ие сдвоенного реактора принимают сопр-ие ветви обмотки при отсутствии тока в другой ветви   Хр=Хв=ωL,Ом  или  Хв%=Хв3IномUном100, L- индуктивность ветви реактора. Индуктивности ветвей внутри реакторов равны. Особенность сдвоенного реактора опр-ся наличием магнитной связи между ветвями каждой фазы или взаимной индуктивности М. С учетом М потери U  в ветви реактора при подключении ист-ка к средней точке опр-ся по выражению: ΔUp=I1ωLsinϕ−I2ωMsinϕ (1) Это обстоятельство позволяет эффективно исп-ть сдвоенный реактор в кач-ве группового. Целесообразно стремиться к равномерной загрузке ветви I1=I2=I Тогда для каждой из них будут созданы одинаковые условия:

ΔUp=(IωL−IωM)sinϕ=IωL(1−Kсв)sinϕ (2), Kсв=МL- коэф-т связи обмоток реактора. Обычно реакторы вып-ют с коэф-ом связи 0,4-0,6.

4. Схемы электрических соединений подстанций.

Схема эл-их соединений д. обеспечивать надежное электроснабжение присоединенных потребителей и надежный транзит мощности через п/ст в нормальных, ремонтных и послеаварийных режимах.

Для тупиковых и ответвительных п/ст примен-ся 2 блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны Л рис1.

Проходные п/ст вкл-ют в себя мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов.

Узловые п/ст вкл-ют в себя 1 секционированную систему шин с отдельными секционным и обходным выключателями (рис 2). (рис 3,4,5).

5. Способы задания нагрузки в расчетах электрических сетей.

1. Н задается постоянной по модулю и фазе тока. Такой способ исп-ся в расчетных схемах эл. сетей U до 1 кВ, а так же в расчетных схемах эл. сетей до 35кВ (рис1)

In=Ina+jInr=const

2. Н задается постоянной по величине мощностью. Такой способ исп-ся при расчете установившихся режимов питающих и распределительных сетей ВН (рис 2).

Pn=const,Qn=const,  Sn=Pn+jQn=const

3. Н задается постоянной проводимостью или постоянным сопр-ем (рис 3).  Yn=gn−bn=const, Zn=rn+jxn=const

Задание постоянной проводимости Н исп-ся при расчете эл. мех. переходных процессов. Такой способ эквивалентен заданию статических хар-к Н в виде квадратичных зависимостей от U: Pn=U2gn,Qn=U2bn

4. Исп-ие статических характеристик Н по U  (рис 4). Такой способ применяется при расчетах послеаварийных установившихся режимов, когда U  сильно отличается от ном-ого.

- 6. Регулирование напряжения изменением потоков реактивной мощности.

- Продольная составляющая падения U в сети опр-ся по:

- ΔUC=PHrC+QHxCU2, U2- U в конце Л (рис 1).

- Из формулы следует, что падение U  зав-ит от потоков акт. и реакт. мощн. По Л д. передаваться такая мощность, к-ая нужна потребителю. Акт. мощн. Л нельзя изменять для регулир-я U . В питающих сетях акт. сопр-е меньше реакт., следовательно QHxC оказывает решающее влияние на падение U в сетях за счет изменения потоков мощн. Для изменения потоков реакт. мощн. применяют компенс. устр-ва (батареи компенсаторов, статические источники реакт. мощн.).

- 7. Использование в качестве компенсирующих устройств синхронных компенсаторов.

- U в конце Л до установки синхр-ых компенсаторов опр-ся: U2=U1−PH⋅rC+QH⋅xCU2 (1)

- U2 ниже допустимого после вкл-ия синхронного компенсатора в конце Л: U2=U1−PH⋅rC+(QH−QCK)⋅xCU2 (2)

- Определим мощность синхронного компенсатора необходимого для того, чтобы U стало допустимым. Для этого предположим в (2) U2=U2доп;    (2) - (1):

- U2доп−U2=−PH⋅rC+QH⋅xCU2доп+PHrC+QHxCU2+QCKxCU2доп (3)   1U2≈1U2доп

- Первые 2 слагаемых в (3) равны между собой, при этом допущении мощность синхронных компенсаторов опр-ся выражением, вытекающим из (3): QCK=U2доп−U2xCU2доп

- Синхронные компенсаторы м. работать в режиме недовозбуждения и перевозбуждения. При перевозбуждении они генерируют реакт. мощность QCKперев=QCK.ном;при недовозбуждении они потребляют реакт. мощность QCKнедов=0,5QCK.ном, что приводит к увеличению потерь U и уменьшению U  у потребителей. Векторная диаграмма синхронного компенсатора (рис 1), (рис 2). До включения синхронного компенсатора U2 опр-ся: U2=U1−3IHZC;   U2=U1−3IH(rC+jxC)=U1−3IHrC−3IHjxC;

- После вкл-ия синхронного компенсатора:

- U2доп=U1−3(IH+ICK)ZC=U1−3IHrC−3ICKrC−3ICKjXC

- U1, U2, U2доп- U  в начале и в конце Л, IH, ICK – ток Н и ток синхронного компенсатора,  ZC- сопр-ие сети.

- В режиме перевозбуждения ток синх. компенсатора текущий из сети опережает на 90º U2 из ВД видно, что в этом режиме |U| увеличивается с величины U2 до U2допнм. В режиме недовозбуждения ток и реакт. мощность синх. компенсатора изменяют свои знаки на противоположные ICK, текущий из сети отстает от  U2  на 90º. Из ВД видно, что в этом режиме |U| уменьшается с величины U2 до U2допнм.

- 8. Использование в качестве компенсирующих устройств батарей конденсаторов.

- Позволяет только повысить U, т.к. конденсаторы м. лишь вырабатывать реакт. мощность. Конденсаторы подключаются параллельно к сети, обеспечивая поперечную компенсацию сети (рис 1). В этом случае батарея конденсаторов генерирует мощность и одновременно регулирует U , т.к. уменьшает потери U  в сети.

- В период малых Н, когда U в сети повышено, д. б. предусмотрено отключение части батарей конденсаторов, чтобы уровни напряжений не превышали допустимых значений. ВД при поперечной компенсации имеет такой же вид, что и для синхронных компенсаторов в режиме перевозбуждения, где вместо тока синхр. компенс. Ik (рис 2).

- В этом случае, как и при исп-ии синхронных компенсаторов уменьшается потеря U  в сети и повышается U2, а также угол сдвига между U в конце Л и в начале Л. Реакт. мощность, генерируемая батареями конденсаторов: Qk=UxcU2доп;  Qk=ΔUрегxcUном2;

- Относительное повышение U2 при регулировании U, т.е. при поперечной компенсации опр-ся: ΔUрег=UUном.

- Мощность батарей конденсаторов опр-ся U сети и её реакт. сопр-ем и при этом с уменьшением сопр-ия сети повышается необходимая мощность батарей конденсаторов. При продольной компенсации повышается U, создаваемое установкой продольной компенсации прямопропорциональной току Н Л. В отличие от установок продольной компенсации повышение U в сети, создаваемое поперечной компенсацией не зависит от тока Н и опр-ся параметрами сети и емкостным током, т.е. емкостью батарей конденсаторов. Это следует из векторной диаграммы, где  снижение потери U  в сети опр-ся в основном величиной IкХс, т.к. величина Iкrc мало влияет на регулирование U .

- 9. Статические источники реактивной мощности.

- Статические ист-ки реакт. мощности предназначены для плавной (регулировочной) генерации или потребления реакт. мощности, что достигается в источниках реакт. мощности использованием нерегулируемой батареи конденсаторов и включенного последовательно или параллельно с ней регулировочного реактора.

- Схема источника реакт. мощности с последовательным соединением управляемого реактора XL и нерегулируемой батареи конденсаторов Xc (рис 1) УУ- устройство управления. (рис 2).

- 10. Регулирование напряжения изменением сопротивления сети.

- U у потребителя зав-ит от величины потерь U , к-ые в свою очередь зависят от сопр-ия сети (рис 1). Продольная составляющая падения U в Л опр-ся по выражению: ΔU12=P12kr12+Q12kx12U2 (1), P12k,Q12k,r12,x12- акт. и реакт. потоки мощности и сопр-ие Л, U2- U  в конце Л.

- На рис 2 показан хар-р зависимости сопр-я сети от сечения. Видно, что акт. и реакт. сопр-ия для питающей и распред. сетей различны. В распред. сетях акт. сопр-ие больше реактивного (r0>x0).

- Измен-е реакт сопр-ия применяется для регулир-я U. Чтобы изменить реакт сопр-ие необход. вкл-ть в Л конденсаторы. Продольная составляющая в Л до установки конденсаторов опр-ся по (1). Предположим, что U в конце Л ниже допустимого: U2=U1−ΔU12≤U2доп  Вкл-им послед-но в Л так, чтобы повысить U до U2доп: U2доп=U1−P12kr12+Q12k(x12−xk)U2доп, Xк- сопр-ие конденсатора.

Послед-ое вкл-ие конденсаторов в Л наз. продольной компенсацией. Установка продольн. компенс. позволяет компенсировать идукт сопр-ие и потери U в Л (рис 3). ВД (рис 4).

U2=U1−3I12(r12+jx12);  U2доп=U1−3I12(r12+jx12)−3I12(−jxk)

11. Как определяется баланс активной мощности в системе?

PГ,А=Pi+ΔPтр+ΔРл

РГ,А- суммарная активная, генерируемая питающими п/ст мощность.

Рi- суммарная активная, потребляемая нагрузками мощность.

ΔРтр- потери активной мощности в трансформаторах.

ΔРл- потери активной мощности в Л.

ΔРтр+ΔРл≈0,1Рi

12. Как определяется баланс реактивной мощности в системе?

QГ,А+Qл+QКУ=Qi+ΔQтр+Qл

Qл≈ΔQл

QГ,А+QКУ=Qi+ΔQтр

QГ,А- сумма реактивной мощности, генерируемая питающими подстанциями.

Qл- зарядная мощность Л.

QКУ- суммарная мощность компенсирующих устройств.