1. Задания и пример выбора варианта.

Определить расчетные нагрузки на РП – Рр, Qр, Sр и токи Iр, Iп.

Выбрать компенсирующие устройства на РУ 0,4 кВ.

Выбрать марку и сечение кабелей для питания всех электроприемников, РП и КУ.

Выбрать тип и уставки защитных автоматов и электромагнитных пускателей (контакторов) для электроприемников, РП, КУ и тип РП.

Выбрать мощность трансформаторов КТП и их схему подключения.

Выбрать марку и сечение кабелей от РУ 6-10 кВ до КТП.

Привести схему сети.

Исходные данные

Исходные данные приведены в таблицах 1, 2 и 3. В таблице 1 по номеру варианта (номер определяется как сумма двух последних цифр зачетной книжки плюс один) выбираются типы 3-х групп ЭП, подключаемых к РП (А – номер группы, В и С – предпоследняя и последняя цифра шифра зачетной книжки ХХХВС). Затем из таблицы 2 по типу группы ЭП выбираются параметры отдельных ЭП. Для всех ЭП напряжение питания 380В, КПД = 0.88, cos(ном = 0.83. Из таблицы 3 по номеру варианта выбираются длины кабелей до 1 кВ и напряжение на РУ 0.4 кВ. В таблице 4. выбираются расчетные мощности на 3УР (мощности приведены на одну секцию), характеристики потребителей, длина линии выше 1 кВ и напряжение на шинах ПГВ. На рис. 1. приведена схема рассматриваемой сети.

При оформлении расчетного задания должны приводится используемые формулы и ссылки на источник табличных данных.

Таблица 1.

| № варианта | 1 группа ЭП | 2 группа ЭП | 3 группа ЭП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А+С | В+С | А+В |
| 2 | А+С | А+В | В+С |
| 3 | А+В | А+С | В+С |
| 4 | А+В | В+С | А+С |
| 5 | В+С | А+В | А+С |
| 6 | В+С | А+С | А+В |
| 7 | А+С+1 | В+С+2 | А+В+3 |
| 8 | А+С+1 | А+В+2 | В+С+3 |
| 9 | А+В+1 | А+С+2 | В+С+3 |
| 10 | А+В+1 | В+С+2 | А+С+3 |
| 11 | В+С+1 | А+В+2 | А+С+3 |
| 12 | В+С+1 | А+С+2 | А+В+3 |
| 13 | А+С+4 | В+С+5 | А+В+6 |
| 14 | А+С+4 | А+В+5 | В+С+6 |
| 15 | А+В+4 | А+С+5 | В+С+6 |
| 16 | А+В+4 | В+С+5 | А+С+6 |
| 17 | В+С+4 | А+В+5 | А+С+6 |
| 18 | В+С+4 | А+С+5 | А+В+6 |
| 19 | А+С+7 | В+С+8 | А+В+9 |
| 20 | А+С+7 | А+В+8 | В+С+9 |
| 21 | А+В+7 | А+С+8 | В+С+9 |
| 22 | А+В+7 | В+С+8 | А+С+9 |
| 23 | В+С+7 | А+В+8 | А+С+9 |
| 24 | В+С+7 | А+С+8 | А+В+9 |

Таблица 2.

| № | Тип электроприемника | Рн, кВт | cos(см | Ки | КI | ПВ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосы производственного водоснабжения | 90, 90, 75, 75 | 0.85 | 0.8 | 7 | - |
| 2 | Насосы дренажные | 20, 20, 20, 20 | 0.8 | 0.2 | 7 | - |
| 3 | Вентиляторы | 10, 10, 10, 30, 30, 30 | 0.8 | 0.75 | 6 | - |
| 4 | Дробилки крупного дробления | 75, 75, 80, 80 | 0.62 | 0.45 | 6.5 | - |
| 5 | Дробилки мелкого дробления | 50, 40, 40 | 0.76 | 0.7 | 6 | - |
| 6 | Конвейеры | 10, 20, 20 | 0.7 | 0.5 | 2 | - |
| 7 | Конвейеры | 50, 75, 75, 75 | 0.75 | 0.75 | 3 | - |
| 8 | Насосы масляные | 20, 20, 20 | 0.75 | 0.65 | 6 | - |
| 9 | Транспортеры | 50, 50, 75, 75 | 0.4 | 0.3 | 4 | - |
| 10 | Транспортеры | 30, 30, 50 | 0.85 | 0.7 | 3.5 | - |
| 11 | Вентиляторы | 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 10, 10 | 0.7 | 0.7 | 6 | - |
| 12 | Вентиляторы | 10, 10, 10, 16, 16, 25 | 0.87 | 0.95 | 4.5 | - |
| 13 | Разливочные машины | 40, 40 | 0.6 | 0.3 | 4 | - |
| 14 | Воздухонагреватели | 10, 10, 10, 10 | 0.82 | 0.5 | 5 | - |
| 15 | Краны | 32, 40, 40 | 0.7 | 0.35 | 3 | 40 |
| 16 | Насосы циркуляционные | 25, 25, 25 | 0.9 | 0.9 | 5 | - |
| 17 | Магнитные краны | 20, 20, 50 | 0.7 | 0.5 | 3.2 | 60 |
| 18 | Вентиляторы принудительного дутья | 5, 5, 5, 5, 5, 5 | 0.8 | 0.6 | 7 | - |
| 19 | Ножницы холодной резки | 20, 25, 30 | 0.65 | 0.45 | 5 | - |
| 20 | Крышки нагревательных колодцев | 1.5, 1.5, 1.5 | 0.6 | 0.05 | 7 | - |
| 21 | Заслонки нагревательных печей | 2, 2, 2, 2, 2 | 0.75 | 0.07 | 7 | - |
| 22 | Прессы гидравлические | 80, 80, 25 | 0.8 | 0.65 | 5 | 70 |
| 23 | Сушильные барабаны | 50, 50, 50 | 0.7 | 0.6 | 4 | - |
| 24 | Электропечи сопротивления | 100, 100, 110 | 1 | 0.65 | 1 | - |
| 25 | Сварочные дуговые автоматы | 10, 10, 10, 10 | 0.65 | 0.25 | 1 | 35 |
| 26 | Сварочный трансформатор | 50, 50 | 0.3 | 0.2 | 1 | 25 |
| 27 | Индукционные печи низкой частоты | 120, 120, 40 | 0.35 | 0.7 | 1 | - |

Таблица 3.

| № варианта | Длина W1, м | Длина W2, м | U1/Uн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 50 | 1.05 |
| 2 | 30 | 20 | 1.02 |
| 3 | 40 | 40 | 1.0 |
| 4 | 10 | 30 | 1.01 |
| 5 | 15 | 50 | 0.98 |
| 6 | 30 | 20 | 0.97 |
| 7 | 50 | 60 | 0.99 |
| 8 | 100 | 50 | 1.0 |
| 9 | 20 | 200 | 1.04 |
| 10 | 5 | 150 | 1.02 |
| 11 | 55 | 50 | 1.03 |
| 12 | 10 | 23 | 1.01 |
| 13 | 16 | 45 | 0.97 |
| 14 | 30 | 50 | 0.98 |
| 15 | 25 | 60 | 0.96 |
| 16 | 45 | 40 | 1.01 |
| 17 | 50 | 35 | 1.05 |
| 18 | 150 | 100 | 1.03 |
| 19 | 22 | 80 | 1.02 |
| 20 | 33 | 50 | 1.01 |
| 21 | 40 | 60 | 1.02 |
| 22 | 20 | 40 | 1.0 |
| 23 | 10 | 20 | 1.03 |
| 24 | 50 | 25 | 0.98 |

Таблица 4.

| № варианта | Рр, кВт | Qр, квар | U2, кВ | W3, км | Тмсут, ч | % III кат. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 200 | 6 | 1.5 | 1 | 20 |
| 2 | 560 | 450 | 10 | 0.8 | 2 | 30 |
| 3 | 700 | 750 | 6 | 2.0 | 3 | 40 |
| 4 | 800 | 400 | 10 | 2.3 | 4 | 50 |
| 5 | 850 | 500 | 6 | 3.1 | 5 | 10 |
| 6 | 960 | 700 | 10 | 0.7 | 6 | 20 |
| 7 | 990 | 1000 | 6 | 0.8 | 2 | 40 |
| 8 | 1020 | 850 | 10 | 1.2 | 3 | 45 |
| 9 | 1150 | 600 | 6 | 2.6 | 5 | 60 |
| 10 | 1220 | 800 | 10 | 3.0 | 4 | 80 |
| 11 | 1340 | 200 | 6 | 0.8 | 2 | 50 |
| 12 | 1385 | 700 | 10 | 0.7 | 1 | 20 |
| 13 | 1459 | 1000 | 6 | 0.9 | 3 | 45 |
| 14 | 1555 | 1111 | 10 | 1.0 | 0.5 | 60 |
| 15 | 1600 | 1450 | 6 | 1.06 | 1 | 20 |
| 16 | 1680 | 1800 | 10 | 1.7 | 5 | 10 |
| 17 | 1745 | 1500 | 6 | 2.7 | 7 | 15 |
| 18 | 1890 | 1200 | 10 | 2.2 | 8 | 30 |
| 19 | 1930 | 900 | 6 | 1.5 | 10 | 20 |
| 20 | 1980 | 600 | 10 | 1.7 | 1 | 40 |
| 21 | 2010 | 1020 | 6 | 2.0 | 2 | 60 |
| 22 | 2100 | 900 | 10 | 0.9 | 7 | 100 |
| 23 | 2140 | 800 | 6 | 0.85 | 5 | 10 |
| 24 | 2222 | 700 | 10 | 0.45 | 4 | 20 |

рис. 1. Схема сети.

2. Теоретические основы.

2.1 Метод упорядоченных диаграм.

2.2 Выбор выключателей.

По известным значениям токов работы и пуска агрегата , , по таблице 1 (приложения) выбираем выключатель, который имеет номинальный и расцепления токи б`ольшие, чем у агрегата  >,> , и ток отсечки на 60% больше пускового тока агрегата.  >

По таблице 1 [прил.] выбираем выключатель ВА-51-35 (выбор по РП)

2.3 Выбор кабелей до 1 кВ.

Выбираем по таблице 2 (приложения) кабель с номинальным током, который больше номинального тока агрегата.  >  Далее по таблице 3 (приложения) выбираем активное и индуктивное сопротивление жилы. Rуд, худ.  Находим по формуле:  (2.3.1), где ;     (2.3.2), падение напряжения в кабельной линии. Определяем суммарное падение напряжения: и сравниваем с допустимым: ; В, где 1,05 – исследованные данные, 0,95 - ссылки, если  <  допустимое падение больше вычесленного суммарного падения напряжения, то делаем вывод – кабели проходят по допустимому падению напряжения, если нет, то выбираем кабель большего сечения и повторяем расчёт.

2.4 Выбор компенсирующего устройства.

Находим реактивную мощность компенсирующего устройства по формуле:  (2.4.1) по этому значению выбираем по таблице 4 (приложения) компенсирующее устройство. Находим по формуле: (2.4.2) рабочую реактивную мощность компенсирующего устройства.

2.5 Выбор трансформаторной подстанции.

Находим мощность трасформаторной подстанции и секции по формулам:  , (2.5.1)          , (2.5.2) затем находим номинальную мощность трансформатора:  (2.5.3). Выбираем трансформатор по таблице 5 (приложения) и находим коэффициент загрузки в нормальном режиме по формуле(2.5.4), который должен быть менее единицы, и коэффициент загрузки в форсированном режиме(2.5.5), который должен быть меньше коэффициента загрузки допустимого, который равен 1,4 при Тм.сут≤6ч, и отключаем 8,9% потребителей III категории.

3. Пример расчёта.

Российский химико-техпологический университет

имени Д. И. Менделеева.

Новомосковский институт.

Факультет:  Промышленная энергетика

Кафедра: Электроснабжение

Расчётное задание

по дисциплине:

Электроснабжение

Студент:                                              Группа:                                      Преподаватель:

Новомосковск 20    г.

Вариант №1.

1. Определение расчётных нагрузок и токов.

| Тип электроприёмника | Рн, кВт | Cos φст | Ки | Кi | Tg φст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Транспортёры 2. Транспортёры 3. Разливочные машины | 50,50,75,75 30,30,50 40,40 | 0,4 0,85 0,3 | 0,3 0,7 0,3 | 4 3,5 4 | 2,29 0,62 1,33 |

Номинальная мощность групп электроприёмеиков:

кВт

кВт

кВт

кВт

Средняя активная сменная мощность групп ЭП (формула  ):

кВт

кВт

кВт

кВт

Средняя реактивная сменная мощность групп ЭП (формула ):

кВАр

кВАР

кВАР

кВАр

Коэффициент использования активной мощности (формула ):

Эффективное число ЭП (формула ):

Коэффициент максимума активной мощности:

при  = 8 и = 0,4  = 1,52 (прилодение, табл. )

Коэффициент максимума реактивной мощности:

К`м = 1,1 при  < 10

Активная мощность (формула ):

кВт

Реактивная мощность (формула ):

кВАр

Полная мощность (формула ):

кВА

Расчётный ток (формула ):

А

Номинальные токи ЭП (формула ):

А; А

А;А

Пусковой ток РП (формула ):

А

Пусковые токи ЭП (формула ):

А;       А

А; А

А

2. Выбор марки и сечения кабелей для питания всех электроприёмников.

2.1 Кабельная линия №1 (прокладка по конструкции)

А

По таблице 2 [прил.] выбираем кабель АПВГ 3х95+1х35

А >  А

Активное сопротивление жилы Rуд = 0,329 , таб. 3[прил.]

Индуктивное сопротивление худ = 0,081 , таб. 3 [прил.]

Падение напряжение в кабельной линии (формула 2.3.1, 2.3.2 ) :

,    м

;

В

Дальнейший расчёт аналогичен предыдущему, поэтому сводим его результаты в таблицу:

| Величина | Тип электроприёмника |
| --- | --- |
|  | Транспортёры | Транспортёры | Разливочные машины |
|  | Рн=75 кВт | Рн=50 кВт | Рн=50 кВт | Рн=30 кВт | Рн=40 кВт |
| Номинальный ток | 156 | 104 | 104 | 62,4 | 83,2 |
| Марка кабеля | АПВГ 3х95+ 1х35 | АПВГ 3х50+ 1х25 | АПВГ 3х50+ 1х25 | АПВГ 3х25+ 1х10 | АПВГ 3х35+ 1х16 |
| Допустимый ток кабеля Iдоп, А | 170 | 110 | 110 | 75 | 90 |
| Активное сопротивление Rуд, Ом/км | 0,329 | 0,62 | 0,62 | 1,24 | 0,89 |
| Индуктивное сопротивление Худ, Ом/км | 0,081 | 0,085 | 0,085 | 0,091 | 0,088 |
| Падение напряжения ΔU, В | 1,72 | 2,03 | 2,03 | 2,33 | 2,27 |

2.2 Кабельная линия № 2 (прокладка по конструкции)

А

По таблице 2 [прил.] выбираем кабель ААШВ 3*(3х120+1х35)

А >  А

Активное сопротивление жилы Rуд = 0,261 , таб. 3[прил.]

Индуктивное сопротивление худ = 0,0602 , табл. 3 [прил.]

Падение напряжение в кабельной линии:

,    м

n = 3 - число кабелей

В

Суммарное падение напряжения (формула ):

В

Допустимое падение напряжения:

;      В, где 1,05 – исследованные данные, 0,95 - ссылки

<  - кабели выбраны верно.

3. Выбор компенсирующего устройства на РУ 0,4 кВ

Рр = 500 кВт, Qр = 200 кВАр, Тм сут = 1ч, % 3 кат. = 20%-табл.

Реактивная мощность компенсирующего устройства  (формула 2.4.1):  кВАр

По таблице 4 [прил.] выбираем компенсирующее устройство УКЗ-0,38-75 УЗ, (формула 2.4.2 ):

кВАр;  кВАР

(формула 2.5.1):

кВАр

кВАр (2.5.2)

Номинальная мощность трансформатора (формула 2.5.3):

кВА

Выбираем трансформатор ТМ-630-10 табл. 5 [прил.]

Коэффициент загрузки в нормальном режиме( формула 2.5.4):

< 1 – трансформатор по нормальному режиму проходит.

Коэффициент загрузки в форсированном режиме (формула 2.5.5):  < Кз.доп- трансформатор по фарсированному режиму проходит. Для трансформаторов с масляным охлаждением при Тм.сут ≤ 6ч Кз.доп = 1,4 - ссылка; отключаем 8,9% потребителей III категории:

4. Выбор выключателей.

QF10, QF6:  А,  А

По таблице 1 [прил.] выбираем выключатель ВА-51-35 (выбор по РП)

А >156 А

А > 156 А

А >  А

QF11, QF7, QF12:  А,  А,  А

По таблице 1 [прил.] выбираем выключатель ВА-51-35

А > 104 А

А > 104 А

А >  А

А >  А

QF13, QF8:  А,  А

По таблице 1 [прил.] выбираем выключатель ВА-51-31

А > 83,2 А

А > 83,2 А

А >  А

QF14, QF9:  А,  А

По таблице 1 [прил.] выбираем выключатель ВА-51-31

А > 62,4 А

А > 62,4 А

А >  А

QF4:  А,  А

По таблице 1 [прил.] выбираем выключатель ВА-53-39

А > 555 А

А > 555 А

А >  А

QF5:  кВАр,

А

А

По таблице 1 [прил.] выбираем выключатель ВА-53-39

А > 108,3 А

А > 108,3 А

А >  А

QF3:  А

А

По таблице 1 [прил.] выбираем выключатель ВА-53-41

А > 743,9 А

А > 743,8 А

А >  А

QF1, QF2:  А

А

По таблице 1 [прил.] выбираем выключатель ВА-55-41

А > 1397,5 А

А > 1397,5 А

А >  А

КМ:  А,

По таблице 6 [прил.] выбираем электромагнитный пускатель ПМЛ 710004.

А > 156 А

тепловое реле по таблице 7 [прил.]: 316004

А  (115÷160) А

РП: Количество линейных автоматов ВА-51-35: 5 шт.

Количество линейных автоматов ВА-51-31: 4 шт.

Выбираем 2 РП: ПР 8501-1000-153, табл 8 [прил.]

ПР 8501-1000-155, табл 8 [прил.]

5. Выбор кабеля от РУ 6 кВ до КТП.

l = 1,5 км;    U2 = 6 кВ;    Тм.год = 365 ч;    8,9 % III кат;           jэк=1,6 А/мм2 (табл. 9 [прил.])

А

А, где - с отключенной нагрузкой в аварийном режиме.

мм2

Выбираем кабель ААШВ 3х16 (прокладка под землёй)

А;  > ;  >

Активное сопротивление жилы Rуд = 1,94 , табл. 3 [прил.]

Индуктивное сопротивление худ = 0,102 , табл. 3 [прил.]

;

В

6. Схема сети.

Литература:

1.Справочник по проектированию электроснабжения. Под ред. Ю.Г. Барыбина; Л.Е. Фёдорова; М.Г. Зименкова; А.Г. Смирнова    - М.: Энергоатомиздат, 1990 г.

2. Фёдоров А.А.; Старкова Л.Е.,  Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования по электроснабжению промышленных предприятий. Учебное пособие для вузов – М.: Энергоатомиздат, 1987 - 368 с., ил.

3. Справочник по проекти рованию электрических сетей и электрооборудования (под редакцией Ю.Г. Барыбин и др.) – М.: Энергоатомиздат, 1991 – 464с., ил.

4. Неклепаев Б.Н.; Крючков Н.П.; Электрическая часть электрических станций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. Учебное пособие для вузов – 4-е издание, переработанное и дополненное – М.: Энергоатомиздат, 1989 - 608 с., ил.

Приложения.

Таблица 1. Технические данные выключателей серий ВА53,ВА55,ВА75 с полупроводниковыми max расцепителями.

| Тип выключателя | Iном | Iном.р | Верхняя граница зоны селективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | действующее значение, кА | время срабатывания, с |
| Трехполюсные переменного тока до 660 В, 50 и 60 Гц |
| ВА53-37 ВА55-37 | 160, 250, 400 | 2,3,5,7,10 | 20 | 0.1,0.2,0.3 |
| ВА53-39 ВА55-39 | 160,250, 400, 630 | - | 25 |  |
| ВА53-41 | 1000 | 2,3,5,7 | 25 |  |
| ВА55-41 |  |  | 31 |  |
| ВА55-43 ВА53-43 | 1600 | 2,3,5 | 36 |  |
| ВА75-45 | 2500 | 2,3,5,7 | 36 |  |
| ВА75-47 | 4000 | 2,3,5 | 45 |  |

Таблица 1. (продолжение) Технические данные автоматических выключателей с комбинированным расцепителем серии ВА51 и ВА51Г.

| Тип выключателя | Iном,А | Iотс. | Предельная коммутац-ая способность при I, кА, в цикле О-ВО-ВО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iном. | Iном.р. | I~ | I= |  |
|  |  |  |  |  | U~ | U= |
|  |  |  |  |  | 380 | cosf | 660 | cosf |
| ВА51Г-25 ВА51-25 | 25 | 0.3,0.4,0.5 0.6,0.8,1.0 1.25,1.6 | - | - | 3 | 0.7 | 3 | 0.7 |
|  |  | 2.0,2.5,3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,5 |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
|  |  | 6.3,8 10,12.5 16,20,25 | 7,10 | 7 | 2 2.5 3.8 |  | 2 |  |
| ВА51-31 ВА51Г-31 |  | 6.3,8 | 3,7, 10 | 3,7 | 2 | 0.9 | 1.5 | 0.95 |
|  |  | 10,12.5 |  |  | 2.5 |  | 2 | 0.9 |
|  |  | 16 |  |  | 3.8 | 0.8 |  |  |
|  |  | 20,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31.5,40 |  |  | 6 | 0.7 | 4 | 0.8 |
|  |  | 50,63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80,100 |  |  | 7 | 0.5 |  |  |
| ВА51-33 | 160 | 80,100,125 160 | 10 | 6 | 12.5 | 0.3 | 9 | 0.5 |
| ВА51-35 | 250 | 80, | 12 | 10 | 15 |  | 10 | 0.3 |
|  |  | 100,125, |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 160,200,250 |  | 6 |  |  |  |  |
| ВА51-37 | 400 | 250,320,400 | 10 | 6 | 25 | 0.25, | 12 | 0.3 |
| ВА51-39 | 630 | 400,500,630 |  |  | 35 |  | 20 |  |

Таблица 2.Кабели с алюминиевыми жилами с бумажной  маслоканифольной  и не стекающей массами  изоляцией  в  свинцовой  или алюминиевой оболочке.

| Сечение жилы, мм2 | Нагрузка, А, для кабелей при напряжении, кВ |
| --- | --- |
|  | одно жильных | двух жильных | трехжильных | четырех жильных |
|  | до 1 | до 3 | 6 | 10 | до 1 |
| Прокладываемые в воздухе |
| 6 | - | 42 | 35 | - | - | - |
| 10 | 75 | 55 | 46 | 42 | - | 45 |
| 16 | 90 | 75 | 60 | 50 | 46 | 60 |
| 25 | 125 | 100 | 80 | 70 | 65 | 75 |
| 35 | 155 | 115 | 95 | 85 | 80 | 95 |
| 50 | 190 | 140 | 120 | 110 | 105 | 110 |
| 70 | 235 | 175 | 155 | 135 | 130 | 140 |
| 95 | 275 | 210 | 190 | 165 | 155 | 165 |
| 120 | 320 | 245 | 220 | 190 | 185 | 200 |
| 150 | 360 | 290 | 255 | 225 | 210 | 230 |
| 185 | 405 | - | 290 | 250 | 235 | 260 |
| 240 | 470 | - | 330 | 290 | 270 | - |
| 300 | 556 | - | - | - | - | - |
| 400 | 675 | - | - | - | - | - |
| 500 | 785 | - | - | - | - | - |
| 625 | 910 | - | - | - | - | - |
| 800 | 1080 | - | - | - | - | - |
| Прокладываемые в земле |
| 6 | - | 60 | 55 | - | - | - |
| 10 | 110 | 80 | 75 | 60 | - | 65 |
| 16 | 135 | 110 | 90 | 80 | 75 | 90 |
| 25 | 180 | 140 | 125 | 105 | 90 | 115 |
| 35 | 220 | 175 | 145 | 125 | 115 | 135 |
| 50 | 275 | 210 | 180 | 155 | 140 | 165 |
| 70 | 340 | 250 | 220 | 190 | 165 | 200 |
| 95 | 400 | 290 | 260 | 225 | 205 | 240 |
| 120 | 460 | 335 | 300 | 260 | 240 | 270 |
| 150 | 520 | 385 | 335 | 300 | 275 | 305 |
| 185 | 580 | - | 380 | 340 | 310 | 345 |
| 240 | 675 | - | 440 | 390 | 355 | - |
| 300 | 770 | - | - | - | - | - |
| 400 | 940 | - | - | - | - | - |
| 500 | 1080 | - | - | - | - | - |
| 625 | 1170 | - | - | - | - | - |
| 800 | 1310 | - | - | - | - | - |

Таблица 3. Удельные активные и индуктивные сопротивления трехжильных кабелей.

| Номинальное | Активное сопротивление | Индуктивное сопротивление, Ом/км, при номинальном напряжении 3х жильного кабеля, кВ | Индуктивное сопротивление, мОм / м |
| --- | --- | --- | --- |
| сечение жилы, мм2 | алюми ниевых | медных | до1 | 6 | 10 | 20 | 35 | кабеля с поясной бумажной изоляцией | кабеля с резиновой или поливинил хлоридной изоляцией |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,133 |
| 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,126 |
| 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,104 | 0,116 |
| 4 | 7,74 | 4,6 | 0,095 | - | - | - | - | 0,095 | 0,107 |
| 6 | 5,17 | 3,07 | 0,09 | - | - | - | - | 0,09 | 0,1 |
| 10 | 3,1 | 1,84 | 0,073 | 0,11 | 0,122 | - | - | 0,073 | 0,099 |
| 16 | 1,94 | 1,15 | 0,0675 | 0,102 | 0,113 | - | - | 0,0675 | 0,095 |
| 25 | 1,24 | 0,74 | 0,0662 | 0,091 | 0,099 | 0,135 | - | 0,0662 | 0,091 |
| 35 | 0,89 | 0,52 | 0,0637 | 0,087 | 0,095 | 0,129 | - | 0,0637 | 0,088 |
| 50 | 0,62 | 0,37 | 0,0625 | 0,083 | 0,09 | 0,119 | - | 0,0625 | 0,085 |
| 70 | 0,443 | 0,26 | 0,0612 | 0,08 | 0,086 | 0,116 | 0,137 | 0,0612 | 0,082 |
| 95 | 0,326 | 0,194 | 0,0602 | 0,078 | 0,083 | 0,11 | 0,126 | 0,0602 | 0,081 |
| 120 | 0,258 | 0,153 | 0,0602 | 0,076 | 0,081 | 0,107 | 0,12 | 0,0602 | 0,08 |
| 150 | 0,206 | 0,122 | 0,0596 | 0,074 | 0,079 | 0,104 | 0,116 | 0,0596 | 0,079 |
| 185 | 0,167 | 0,099 | 0,0596 | 0,073 | 0,077 | 0,010 | 0,113 | 0,0596 | 0,078 |
| 240 | 0,129 | 0,077 | 0,0587 | 0,071 | 0,075 | - | - | 0,0587 | 0,077 |

Коэффициенты максимума Км для различных коэффициентов использования Ки в зависимости от  Nэ.

| N э | Значения Км при Ки |
| --- | --- |
|  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 4 | 3,43 | 3,11 | 2,64 | 2,14 | 1,87 | 1,65 | 1,46 | 1,29 | 1,14 |
| 5 | 3,23 | 2,87 | 2,42 | 2 | 1,76 | 1,57 | 1,41 | 1,26 | 1,12 |
| 6 | 3,04 | 2,64 | 2,24 | 1,88 | 1,66 | 1,51 | 1,37 | 1,23 | 1,1 |
| 7 | 2,88 | 2,48 | 2,1 | 1,8 | 1,58 | 1,45 | 1,33 | 1,21 | 1,09 |
| 8 | 2,72 | 2,31 | 1,99 | 1,72 | 1,52 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,08 |
| 9 | 2,56 | 2,2 | 1,9 | 1,65 | 1,47 | 1,37 | 1,28 | 1,18 | 1,08 |
| 10 | 2,42 | 2,1 | 1,84 | 1,6 | 1,43 | 1,34 | 1,26 | 1,16 | 1,07 |
| 12 | 2,24 | 1,96 | 1,75 | 1,52 | 1,36 | 1,28 | 1,23 | 1,15 | 1,07 |
| 14 | 2,1 | 1,85 | 1,67 | 1,45 | 1,32 | 1,25 | 1,2 | 1,13 | 1,07 |
| 16 | 1,99 | 1,77 | 1,61 | 1,41 | 1,28 | 1,23 | 1,18 | 1,12 | 1,07 |
| 18 | 1,91 | 1,7 | 1,55 | 1,37 | 1,26 | 1,21 | 1,16 | 1,11 | 1,06 |
| 20 | 1,84 | 1,65 | 1,5 | 1,34 | 1,24 | 1,2 | 1,15 | 1,11 | 1,06 |
| 25 | 1,71 | 1,55 | 1,4 | 1,28 | 1,21 | 1,17 | 1,14 | 1,1 | 1,06 |
| 30 | 1,62 | 1,46 | 1,34 | 1,24 | 1,19 | 1,16 | 1,13 | 1,1 | 1,05 |
| 40 | 1,5 | 1,37 | 1,27 | 1,19 | 1,15 | 1,13 | 1,12 | 1,09 | 1,05 |
| 50 | 1,4 | 1,3 | 1,23 | 1,16 | 1,14 | 1,11 | 1,1 | 1,08 | 1,04 |
| 60 | 1,32 | 1,25 | 1,19 | 1,14 | 1,12 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,03 |
| 70 | 1,27 | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,1 | 1,1 | 1,09 | 1,06 | 1,03 |
| 80 | 1,25 | 1,2 | 1,15 | 1,11 | 1,1 | 1,1 | 1,08 | 1,06 | 1,03 |
| 90 | 1,23 | 1,18 | 1,13 | 1,1 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,05 | 1,02 |
| 100 | 1,21 | 1,17 | 1,12 | 1,1 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,02 |
| 120 | 1,19 | 1,16 | 1,12 | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,02 |
| 140 | 1,17 | 1,15 | 1,11 | 1,08 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,02 |
| 160 | 1,16 | 1,13 | 1,1 | 1,08 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,02 |
| 180 | 1,16 | 1,12 | 1,1 | 1,08 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,01 |
| 200 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,01 |

Пускатели магнитные трехфазного тока серии ПМА на напряжение до 660в.

| Степень защиты IP00 | Величина | Ном. Ток Iном, А | Номинальный рабочий ток главной цепи Iном. Р., А, при напряжении, В, и в зависимости от степени защиты |
| --- | --- | --- | --- |
| Нереверсивный | Реверсивный |  |  | в режиме АС3 | в режиме АС4 |
|  |  |  |  | до 500 | 660 | 380 | 500 | 660 |
|  |  |  |  | IP00 | IP40, IP50 | IP00, IP40, IP54 | IP00, IP40, IP54 | IP00, IP40, IP54 | IP00, IP40, IP54 |
| ПМА3100004 ПМА3200004 | ПМА3300004 ПМА3400004 | 3 | 40 | 40 | 36 | 25 | 16 | 10 | 10 |
| ПМА4100004 ПМА4200004 | ПМА4300004 ПМА4400004 | 4 | 63 | 63 | 60 | 40 | 25 | 16 | 16 |
| ПМА5100004 ПМА5200004 | ПМА5300004 ПМА5400004 | 5 | 100 | 100 | 95 | 63 | 40 | 25 | 25 |
| ПМА6100004 ПМА6200004 | ПМА6300004 ПМА6400004 | 6 | 160 | 160 | 150 | 100 | 48 | 48 | 40 |

Пускатели магнитные терхфазного тока серии ПМЛ на напряжение до 660в.

| Степень защиты | Величина | Номинальный рабочий ток главной цепи Iном. Р., А |
| --- | --- | --- |
| IP00 | Ip54 |  | Продолжительный прерывисто-продолжительный режим АС3 при напряжении сети, В, и степени защиты | Тяжелый режим АС4 при напряжении сети, В, и степени защиты |
|  |  |  | до 500 | 660 | до 500 | 660 |
|  |  |  | IP00 | IP54 | Ip00, IP54 | IP00 | IP54 |
| ПМЛ110004 | ПМЛ121004 | 1 | 10* | 10* | 6 | 4** | 2,4 |
| ПМЛ210004 | ПМЛ221004 | 2 | 25 | 22 | 16 | 10 | 6,4 |
| ПМЛ310004 | ПМЛ321004 | 3 | 40 | 36 | 25 | 16 | 10 |
| ПМЛ410004 | ПМЛ421004 | 4 | 63 | 60 | 40 | 25,2 | 16 |
| ПМЛ510004 | ПМЛ521004 | 5 | 80 | 80 | 50 | 32 | 20 |
| ПМЛ610004 | ПМЛ621004 | 6 | 125 | 100 | 60 | 37,5 | 28 |
| ПМЛ710004 | ПМЛ721004 | 7 | 200 | 160 | 120 | 60 | 36 |

*Номинальный рабочий ток при 500В равен 6 А.

** Номинальный рабочий ток при 500В равен 2,4 А.

Данные тепловых реле, встраиваемых в пускатели серии ПМЛ и ПМА

(режим АС3)

| Номинальный ток пускателя, А | Тепловое реле |
| --- | --- |
|  | Тип | Номинальный ток, А | Ток теплового элемента, А |
|  |  |  | Среднее значение | Пределы регулирования тока несрабатывания |
| Реле РТЛ для пускателей серии ПМЛ |
| 10 | 100104 | 25 | 0,14 | 0,-0,17 |
|  | 100204 |  | 0,21 | 0,16-0,26 |
|  | 100304 |  | 0,32 | 0,24-0,4 |
|  | 100404 |  | 0,52 | 0,38-0,65 |
|  | 100504 |  | 0,8 | 0,61-1,0 |
|  | 100604 |  | 1,3 | 0,95-1,6 |
|  | 100704 |  | 2,0 | 1,5-2,6 |
|  | 100804 |  | 3,2 | 2,4-4,0 |
|  | 101004 |  | 5,0 | 3,8-6 |
|  | 101204 |  | 6,8 | 5,5-8 |
|  | 101404 |  | 8,5 | 7,0-10 |
| 25 | 101404 |  | 8,5 | 7,0-10 |
|  | 101604 |  | 12 | 9,5-14 |
|  | 102104 |  | 16 | 13-18 |
|  | 102204 |  | 21,5 | 18-25 |
| 40 | 205304 | 80 | 27,5 | 23-32 |
|  | 205504 |  | 35,5 | 30-41 |
| 63 | 205504 |  | 35,5 | 30-41 |
|  | 205704 |  | 45 | 38-52 |
|  | 205904 |  | 55,5 | 47-64 |
|  | 206104 |  | 64 | 54-74 |
| 80 | 206104 |  | 64 | 54-74 |
|  | 206304 |  | 74,5 | 63-86 |
| 125 | 310504 | 200 | 90 | 75-105 |
|  | 312504 |  | 107,5 | 90-125 |
| 200 | 312504 |  | 107,5 | 90-125 |
|  | 316004 |  | 137,5 | 115-160 |
|  | 320004 |  | 172,5 | 145-200 |
| Реле РТТ для пускателей серии ПМА |
| 40 | 2 | 40 | 12,5* | 10,6-14,3 |
|  |  |  | 16* | 13,6-18,4 |
|  |  |  | 20* | 17-23 |
|  |  |  | 25 | 21,2-28,6 |
|  |  |  | 32* | 27,2-36,8 |
|  |  |  | 40 | 34-46 |
| 63 |  | 63 | 32 | 27,2-36,8 |
|  |  |  | 40 | 34-46 |
|  |  |  | 50* | 42,5-57,5 |
|  |  |  | 63 | 53,5-72,5 |
| 100 | 3 | 100 | 50 | 42,5-57,5 |
|  |  |  | 63 | 53,5-72,3 |
|  |  |  | 80 | 68-92 |
|  |  |  | 100 | 85-115 |
| 160 |  | 160 | 80* | 68-92 |
|  |  |  | 100 | 85-115 |
|  |  |  | 125 | 106-143 |
|  |  |  | 160 | 136-160 |

* Пускатели ПМА выпускаются только на 660В.

Примечание: 1. Номинальные токи тепловых реле указаны для нулевого положения регулятора и отнесены к температуре воздуха 20 (С при атмосферном давлении 1 кПа.

- Максимальные токи несрабатывания ПМА даны для исполнения IP00. При оболочках IP40, IP54 уставки аналогичны, кроме уставок среднего значения 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 А, для которых ток должен быть ниже на 4-8%.

Время срабатывания реле РТЛ при нагреве с холодного состояния при температуре воздуха 20 (С и любом положении уставки несрабатывания 4,5-12 с.